## Naslovnica
| Standing d.o.o. | Kontakt: | Sjedište:
| Za projektiranje | M:+385 99 3207279 | Ljudevita Gaja 17
| građenje trgovinu i | E::info@standing.hr | HR 33000 Virovitica
| usluge |  | OIB: 54128453396
Investitor: Virovitičko-podravska županija
Adresa: Ljudevita Patačića 1 HR-33000 Virovitica
OIB: 93362201007
Građevina: Zgrada odgojno obrazovne namjene - Osnovna škola I.G. Kovačića Gornje Bazje
Lokacija: Gornje Bazje 131, Gornje Bazje HR-33406 Lukač
Katastarske čestice: 97, 99/2
Katastarska općina: Gornje Bazje
T.D.: 02-07-2018
Z.O.P.: ST-04-02-2018
Datum izrade: siječanj, 2018.
Mjesto izrade: Virovitica
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ENERGETSKE OBNOVE
Suradnici:
Tomislav Martinušić bacc.ing.aedif
Marko Ključanin struč.spec.ing.aedif.
Odgovorna osoba |  | Glavni projektant:
Tomislav Martinušić |  | ing. građ Rajko Stilinović ovl. arh.
Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalnosti i pogonske gotovosti.
Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja,upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inžinjera i pomoćnika nadzornog inženjera te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u kojoj će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatit će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina. Količine radova koje nakon dovršenja cijelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije.
Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja. Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Prije početka radova izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Izvoditelj je dužan provesti kontrolu dostavljene mu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajnih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost za tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvačaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
Eventualne izmjene materijala i način izmjene tokom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo glavnog projektanta.
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumenzaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata
- postaviti natpisnu ploču od cca. 3,5x2,5 m
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti potrebne prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl. te opremu i objekte rastresiti i habasti građevinski materijal
- izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti
- sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
- u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor
- gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno
- izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati, odnosno nasipavati
- sve otpadne materijale (šuta,lomovi,mort,ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čiščenje i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova
- izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja
- izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl. potrebnim pomagalima i ljudima,
- na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima
- izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju
Materijal – pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. Dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl. U tu cijenu uključena je i cijena tranportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.) Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvesnih vrsta materijala.
Rad – u kalkulaciji rada treba uključiti sav rad , kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
Skele – sve lake, pokretne, pomoćne, fasadne, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.Kod zemljanih radova u jedniničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
Zimski i ljetni rad – ukoliko je ugovoreni termin izvršenje objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate.
Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i projektom.
Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi, ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN standardom ili jednakovrijedno dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN standardom ili jednakovrijedno. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
TROŠKOVNIK

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | POD PRIZEMLJA PREMA TLU | 0
2. | VANJSKI ZID | 0
3. | STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU | 0
4. | KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA | 0
5. | VANJSKA STOLARIJA | 0
6. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| Ukupno (kn) | 0
| PDV 25% | 0
| Sveukupno (kn) | 0
| Direktor: Tomislav Martinušić | Glavni projektant: ing.građ Rajko Stilinović ovl. arh.

## 01.Pod
01. POD PRIZEMLJA PREMA TLU
stavka | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
NEPOSREDNI TROŠKOVI
1. | Razbijanje postojećeg sloja poda koji uključuje parket, laminat i cementni estrih. Stavka sadrži utovar šute u vozila i odvoz na deponiju otpada udaljenu 12,55 km. | m2 | 1860 |  | 0
2. | Izrada nanosne skele unutar objekta za izradu podova | m2 | 1860 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja jednoslojne horizontalna i vertikalna hidroizolacija podova na tlu. Podloga mora biti čišta i odmašćena te premazana osnovnim bitumenskim premazom na koju se postavlja polimer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine 2x0,4cm. Uključivo vertikalno podizanje hidroizolacije na ab stupove, obodne ab grede i zidove. U cijeni su svi potrebni odgovarajući holkeri za vertikalno povijanje izolacije. Izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 1860 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja ekstrudiranogpolistiren (XPS) debljine 12 cm za ugradnju toplinske izolacije iznad hidroizolacije prije postavljanja cementnog estriha na podu u prizemlju ( pod prema tlu). U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 postavljene termoizolacije. | m2 | 1860 |  | 0
5. | Izvedba plivajućeg poda prizemlja debljine. 5 cm MM-20, armiran s MAG Q-196 mrežom. Uključivo izvedbu radnih reški i obradu istih. Površina estriha mora biti ravna i pripremljena za polaganje završnog poda. Obračun po m2. Mogućnost armiranja vlaknama za estrihe umjesto armaturne mreže.
Plivajući pod se postavlja na betonske ploče.
Cijena uključuje dobavu i ugradnju:
- trake debljine 0,8 cm uz zidove za odvajanje podloge od zida.
- poliuretanska folija
- armirano - cementni estrih - debljine 4 cm
| Po m2 komplet slojeva i izrada dilatacija. | m2 | 1860 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja gotovog panel parketa, lakirani troslojni parket predstavlja lakiranu ploču, s klik profilom, iz međusobno slijepljena 3 sloja: gornjeg sloja od tvrdog drveta, međusobno slijepljene lamela u tri reda; srednjeg sloja - jelovih letvica; te donjeg sloja – jelovog ljuštenog furnira ukupne debljine 13,5 mm gornji sloj panel parketa od natur hrasta. Panel parket se postavlja na vodootpornu podlog, podloga mora biti čista, čvrsta, ravna, suha i bez pukotina te vlaga estriha nesmije biti veća od 2 %. Uz zidove se ostavlja dilatacijska razdjelnica širine 1 cm. Stavka obuhvača i kutne lajsen 2x3 cm u istoj boji parketa koje se postavljaju između zida i poda. U cijenu je uključen nabavaparketa, kutnih lajsni, rad, i sav potreban materijal za izvršenje stavke. | m2 | 1152.53 |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja podnih i zidnih protukliznih keramičkih pločica boje RAL 9018 s tekturom od kamena, protukliznosti R9 , uključivo priprema i niveliranje podloge, fugiranje ( minimalne fuge) , ljepilo , potrošni materijal , rezanje pločica prema potrebi. Stavkom je obuhvaćena i izrada "hollker profila u boji fuge na spoju poda i zida kao i dilatacijski profili prema uputama proizvođača, kutni profili i sl. Stavkom obuhvatiti i postavu keramike na poklopce instalacija te po potrebi i u instalacione kanale. O Obračun prema m2 poda i m2 zida, cokl se obračunava kao m2 postave poda pločica. | m2 | 708.8 |  | 0
POSREDNI
8. | Podizanje svih unutarnjih vratiju. Stavka sadrži pažljivu demontažu postojećih vratiju povećanje otvora po visini za 10,00 cm, te ponovu ugradnju postojećih vratiju, te izradu i ugradnju novih okvira doovratnika. | kom | 78 |  | 0
9. | Bojanje zidova unutar prostora zgrade nakon završetka radova na podizanju vratiju, te postavi završnog poda. | m2 | 450 |  | 0
10. | Dobava i postava PVC vrata u vjetrobranu u RAL boji 9003, komplet sa svim brtvama, i mehanizmom za otvaranje, cilindrom i bravom s ključevima, uključivo sva potrebna osiguranja, pragove,L profil i potrošni materijal , prema shemi Izvođač je obvezan prije izvedbe izmjeriti i načiniti radionički nacrt koji mora ovjeriti nadzorni inženjer. Obavezna ral ugradnja.
| 275/290 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 01.POD PRIZEMLJA PREMA TLU |  |  |  | 0

## 02. VANJSKI ZID
02. VANJSKI ZID
stavka | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U cijeni izvedbe fasade uključena je Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 10,0m sa svim potrebnim ukrucenjima i sidrenjima. U gornjem dijelu skele (oko podne površine potkrovlja) ce se izvesti radna platforma za rad i odlaganje materijala tijekom radova na potkrovlju. Izvodi se uzduž svih procelja gradevine u ukupnoj dužini oko 372m'. Ukupna širina platforme je 150cm. Platforma je na visini od 3,5 m do 7 m u odnosu na kotu uredenog terena oko zgrade. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti na radu u gradevinarstvu". Bazna‐radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je ukljucena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti kod postave, ucvršcenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika.
NEPOSREDNI
1. | Demontaža prozorskih klupčica utovar u vozilo i odvoz na deponiju otpada udaljenu 12,55 km. | m | 230 |  | 0
2. | Zaštita vanjske građevinske stolarije PE folijom tijekom izvođenja radova na vanjskom zidu. | m2 | 530 |  | 0
3. | Priprema zidova za postavu sloja termoizolacije. Stavka sadrži skidanje oštećene žbuke i izravnavanje površine vanjskih zidova. Isto se do debljine sloja 0,5cm izvodi građevinskim ljepilom, a veće debljine sloja sanir žbukom. | m2 | 1350 |  | 0
4. | Izvedba kontaktne toplinske fasade na vanjskim zidovima s toplinskom izolacijom od ekspandiranog polistirena (EPS) 100g , debljine 18cm i svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje. Špalete otvora obložiti termoizolacijom d = 2 ili 3 cm uračunato u cijeni fasade. Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača toplinske fasade. Svi slojevi fasade moraju zadovoljit klasu vatrootpornosti klase D. U obračunu su odbijene površine otvora veće od 3m2.
Slojevi:
- polimer-cementno ljepilo
- fasadne ploče od ekspandiranog polistirena (EPS) d = 18 cm
- polimer-cementno ljepilo armirano staklenom mrežicom i pričvrsnicama
- Impregnacijski predpremaz
- Završna obrada fasadnih površina sa silikatnom žbukom u boji po izboru projektanta.
| U jediničnu cijenu uključiti sve slojeve fasade. | m2 | 1880 |  | 0
5. | Izrada i ugradnja prozorskih klupčica. Iste se izrađuju od plastificiranog pocinčanog lima 0,6 mm u bijeloj boji. | m | 220 |  | 0
POSREDNI
6. | Pričvršćenje vertiklanih izvoda gromobranske trake uz zid u cilju poravnanja površine za postavu termoizolacije vanjskog zida. | m | 198 |  | 0
7. | Dobava materijala, izrada i montaža vertikalnih cijevi za odvod krovne vode. Komplet s fazonskim komadima za spoj na horizontalni žljeb i fazonski komad za ispust na zelenu površinu.Cijev izvesti od pocinčanog čeličnog lima završno obrađenog bojanjem u boji pokrova.Izvesti iz lima debljine 0,55mm. Komplet sa svim potrebnim pričvrsnim i brtvenim materijalom.Koljena se računaju kao metar cijevi.Obračun po m' postavljenih cijevi. | m' | 100 |  | 0
8. | Uređenje površine travnjaka oko građevine nakon demontaže skele, te sanacija lamperije bojanjem završnom tankoslojna lazura za zaštitu drveta.
| zaravnavanje terena oko zgrade | m2 | 150 |  | 0
| ličenje lamperije | m2 | 801 |  | 0
| UKUPNO 02. VANJSKI ZID |  |  |  | 0

## 03. STROP
03. STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU
stavka | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
Napomena:
U cijenu postave folije cijenom mora biti obuhvačeno ćišćenje prostora tavana od stvari i smeća, odovoz otpada na deponiju udaljenu 12,55 km, te priprema površine za postavu izolacije.
NEPOSREDNI
1. | Nabava, doprema i ugradnja kamene vune debljine 25 cm za ugradnju toplinske izolacije na strop iznad grijanog dijela S1.P i S2.P. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 postavljene termoizolacije. | m2 | 1325 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja kamene vune debljine 20 cm za ugradnju toplinske izolacije na strop iznad grijanog dijela S3.P. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 postavljene termoizolacije. | m2 | 125 |  | 0
3. | Nabava i ugradnja paropropusne folije koja se polaže na sloj mineralne vune. | m2 | 1450 |  | 0
POSREDNI
4. | Izmještanje dijela kablova antenskog sustava postavljenog na pod. Isti se izmješta na podgled konstrukcije krovišta. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO 03. STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU |  |  |  | 0

## 04. KROV IZNAD GRIJANOG DIJELA
04. KROV IZNAD GRIJANOG DIJELA
stavka | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Demontaža pokrova sa krovišta iznad grijanog dijela zgrade, utovar u vozilo i zbrinjavanje na deponiju udaljenu 12,55 km | m2 | 410 |  | 0
2. | Uklanjanje građevinske limarije sa krovišta iznad grijanog djela građevine, utovar u vozilo i odvoz na deponiju otpada udaljenu 12,55 km.
| oluci | m | 60 |  | 0
| cijevi | m | 72 |  | 0
| opšavi i uvale | m | 66 |  | 0
3. | Demontaža drvenih nosača pokrova, utovar u vozilo i odvoz na deponiju otpada udeljenu 12,55 | m2 | 410 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja kamene vune debljine 20 cm za ugradnju toplinske izolacije na strop iznad grijanog dijela S3.P. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 postavljene termoizolacije. | m2 | 410 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja OSB ploča debljine 20 mm. Koje se postavljaju na sekundarce, te na njih se postavlja letva 3/5 kao priprema za postavu sendvič panela. | m2 | 410 |  | 0
8. | Dobava materijala i izrada krova dvorane od poliuretanom predizoliranih krovnih panela trapeznog profila. Debljina krovnih sendvič panela d=10 mm. Vanjska obrada panela u RAL boji 3009. U cijeni stavke obuhvaćena su sva potrebna montažna, spojna i brtvena sredstva, spojni i drugi elementi koje propisuje proizvođač panela, pomoćni elementi za spajanje sa nosivom konstrukcijom građevine, te sve potrebno podupiranje i pridržavanje. Stavkom je obuhvaćena i pomoćna radna skela za rad na visini većoj od 2,00 m. Obračun po m2 izrađenog i montiranog krova. | m2 | 410 |  | 0
9. | Pokrivanje sljemena krova sljemenjacima od pocinčanog plastificiranog lima u boji krovnog panela RAL 3009. | m | 20 |  | 0
10. | Izrada i montaža elemenata građevinske limarije. Isti se izvode od plastificiranog pocinčanog lima razvijene širine 45,00 cm. Boja lima RAL 3009.
| horizontalni oluci | m | 55 |  | 0
| vertikalni oluci | m | 76 |  | 0
| opšavi i uvale r.š. 60cm | m | 165 |  | 0
POSREDNI
11. | Demontaža gromobranske trake sa nosačima iste, utovar u vozilo i odvoz na deponiju otpada udaljenu 12,55 km. | m | 40 |  | 0
12. | Izvedba instalacije zaštite od munje na krovištu građevine. Ista se izvodi lovećim vodičem Ø 8mm, od Al-legure uključivo dobavu i ugradnju nosača i spojnica. | m | 50 |  | 0
13. | Spoj vodiča zaštite od munje na postojeće izvode uzemljenja uključivo dobavu i ugradnju spojnica i spojnog materijala i pribora. | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO 04. KROV IZNAD GRIJANOG DIJELA |  |  |  | 0

## 05. VANJSKA STOLARIJA
05. VANJSKA STOLARIJA
stavka | opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
Napomena:
U cijenu bojanja i demotaži postojeće stolarije cijenom mora biti obuhvačeno ćišćenje prostora.
NEPOSREDNI
1. | Demontaža postojeće vanjske stolarije, utovar u vozilo i odvoz na deponiju otpada udaljenu 12,55 km. | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava i postava PVC ulaznih vrata, koeficjent prolaska topline U ≤ 1,40 W/m2K, RAL boji 9003, komplet sa svim brtvama, i mehanizmom za otvaranje, cilindrom i bravom s ključevima, uključivo sva potrebna osiguranja, pragove,L profil i potrošni materijal , prema shemi Izvođač je obvezan prije izvedbe izmjeriti i načiniti radionički nacrt koji mora ovjeriti nadzorni inženjer. Obavezna RAL ugradnja stolarije.
| 275/290 | kom | 1 |  | 0
| 140/205 | kom | 1 |  | 0
| 180/290 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i postava PVC prozora, koeficjent prolaska topline U ≤ 1,40 W/m2K, u RAL boji 9003 ostakljene 2 low 4+12+4+12+4 staklom"ispuna argonom komplet sa svim brtvama, i potrebnim spojnim materijalom prema shemi . Izvođač je obvezan prije izvedbe prozora izmjeriti i načiniti radionički nacrt koji mora ovjeriti nadzorni inženjer. Obavezna RAL ugradnja stolarije.
| 280/300 klizna stijena | kom | 2 |  | 0
4. | Zidarska obrada unutarnjih špaleta oko prozora, sve stavke sadrže grubo i fino žbukanje uz rub doprozornika po dužini cijele špalete, te bojanje postojanim bojama. | m | 30 |  | 0
POSREDNI
5. | Bojenje vanjskih zidova sa unutarnje strane nakon ugradnje stolarije i izvedbe zidarskih radova na otvorima. | m2 | 80 |  | 0
| UKUPNO 05. VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0

## 06. STROJARSKE INSTALACIJE
Red. br. | OPIS STAVKE |  |  |  | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
INVESTITOR: |  | VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAĐEVINA: |  | OSNOVNA ŠKOLA I.G. KOVAČIĆA GORNJE BAZJE
Za svu strojarsku opremu koju planira ugraditi , izvođač je, prije ugradnje, dužan nadzornom inženjeru dostaviti tehničku dokumentaciju kojom se dokazuju tehničke karakteristike koje su navedene u troškovniku. Sve odobrena oprema mora imati upute za upotrebu na hrvatskom jeziku.
TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE STROJARSKIH INSTALACIJA
- rekonstrukcija plinske kotlovnice i ugradnja dizalice topline za pripremu PTV-a -
1. | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža dijela postojećeg toplovodnog razvoda
u svrhu odvajanja kotla od postojeće instalacije
te njegovo odvoženje na odgovarajući deponij
koji je udaljen 12 km. Dimenzije cijevi su:
| - DN 50 |  |  |  | m' | 14 |  | 0
| - DN 65 |  |  |  | m' | 8 |  | 0
| - DN 100 |  |  |  | m' | 14 |  | 0
2 | Demontaža ekspanzijske posude volumena 300L
te odvoženje na odgovarajuću deponiju udaljenu
| 12 km. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Demontaža ionskog omekšivača vode sa jednim
filterom i ručnim upravljanjem te njegovo odvoženje
| na odgovarajući deponiju udaljenu 12 km. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Demontaža razdjelnika i sabirnika sa rezanjem i
iznošenjem iz kotlovnice, te njegovo odvoženje na
| deponiju udaljenu 12 km. |  |  |  | sati | 24 |  | 0
5 | Demontaža postojeće opreme unutar kotlovnice
koja se sastoji od:
| - zaporni ventil DN 50 |  |  |  | kom | 12 |  | 0
| - zaporni ventil DN 65 |  |  |  | kom | 4 |  | 0
| - cirkulacijska pumpa DN 65 |  |  |  | kom | 3 |  | 0
- troputni mješajući ventil
| zajedno sa elektromot. pogonom |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 65 |  |  |  | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA: Opremu odložiti na mjesto koje
koje odredi investitor ili odvesti na odgovarajuću
deponiju udaljenu 12 km.
6 | Demontaža regulacije vođene vanjskom temperaturom
sa uklanjanjem ožičenja cirkulacijskih pumpi i
| elektromotornih pogona troputnih ventila. |  |  |  | sati | 8 |  | 0
7 | Demontaža postojećeg plinskog atmosferskog kotla snage 250 kW,te njegovo odlaganje na mjesto koje odredi investitor. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
8 | Demontaža postojećeg spremnika tople vode
V = 500 L , te njegovo odlaganje na mjesto
| koje odredi investitor. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: | [7 empty] | 0
2. | INSTALACIJA PLINA
9 | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.221 ili DIN 2448 ili jednakovrijedan
_______________________________________
Dimenzije cijevi :
| - DN 50 |  |  |  | m' | 6 |  | 0
10 | Dobava i montaža kuglaste navojne slavine za zemni plin, ispitane na nepropusnost ,prema DIN 3357 ili jednakovrijedan
_______________________________________
Dimenzije:
|  | - R 2 " |  |  | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža stabilizatora tlaka plina, za protok do 40 m3/h, slijedećih karakteristika:
- ulazni tlak: do 100 mbar
- izlazni tlak: 18 - 22 mbar
- dimenzija priključka: DN 40
| - maks. protok: do 40 m3/h |  |  |  | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža manometra za zemni plin, sa manometarskom slavinom 1/2 " i cijevnim priključkom NO 15, slijedećih karakteristika:
- promjer : 63 mm
- priključak : R1/2"
| - mjerno područje 0 - 60 mbar |  |  |  | komada | 1 |  | 0
13 | Dobava i montaža crnih fitinga, cijevnih priključaka, kapa, lukova, nazuvica te redukcija. |  |  |  | kg | 15 |  | 0
14 | Dobava i montaža ovjesnog pribora, nosećih konzola i oslonca za cijevi i opremu koji je izrađen od čeličnih profila. |  |  |  | kg | 12 |  | 0
15 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi sa čiščenjem i odmašćivanjem cijevi. Antikorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. |  |  |  | m | 6 |  | 0
16 | Dobava i montaža cijevnih gumi obujmica za ovjes čeličnih plinskih cijevi. U stavku uključiti ovjesni i spojni materijal.
Dimenzije:
| - DN 50 |  |  |  | kom | 5 |  | 0
17 | Ispitivanje unutarnje instalacije plina na čvrstoću i nepropusnost prema posebnim uvjetima iz projekta. Ispitivanje se sastoji od:
| - prethodno ispitivanje |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - glavno ispitivanje |  |  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO INSTALACIJA PLINA: | [7 empty] | 0
3. | PLINSKA KONDENZACIJSKA KOTLOVNICA
18 | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog kotla nazivne snage do 246 kW, sa ugrađenim modulacijskim plamenikom područja modulacije od 25-100 %.
Maksimalna radna temperatura polaznog voda je 95 °C, dozvoljena sigurnosna temperatura polaznog voda je 110 °C. Radni tlak do 6 bara.
Regulacija kotla omogućuje klizno vođenje temperature polaznog voda. Uređaj ne zahtjeva minimalni protok, nema ograničenja maksimalnog protoka te ne zahtjeva ugradnju hidrauličke skretnice niti pločastog izmjenjivača.
Tehničke karakteristike:
- Min. učin grijanja - 50/30°- od 55 do 62 kW
- Max. učin grijanja - 50/30°- od 230 - 246 kW
- Stupanj iskorištenja: do 108 % Hi
- max. radna temperatura : 95 °C
- Zahtjevi za volumni protoka kroz kotao: NEMA - uređaj se na instalaciju grijanja priključuje bez hidrauličke skretnice ili pločastog izmjenjivača !
| - Dozvoljeni pogonski tlak: 6 bara |  |  |  | kom | 1 |  | 0
19 | Dobava i montaža digitalne regulacije grijanja za
kruga grijanja sa mješačem i regulacijom temperature
u spremniku, za zidnu montažu:
Stavka uključuje:
| - regulaciju za tri kruga grijanja sa mješačem |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - komunikacijski LON modul |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - LON vod za razmjenu podataka |  |  |  | kom | 2 |  | 0
| - završni otpornik |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - osjetnik temperature polaza |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - utični spojnik za crpku grijanja |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - utični spojnik za motor mješača |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - modul za daljinsko upravljanje |  |  |  | kom | 1 |  | 0
20 | Dobava i montaža graničnika razine vode za ugradnju
u polazni vod grijanja izvan kotla za grijanje,
sa priključnim navojem R 3/4" i priključnim
| vodom |  |  |  | kom | 1 |  | 0
21 | Dobava i montaža razdjelnika za armaturu sa
manometrom s dva priključna nastavka R 1/2 za
sig. graničnik tlaka, ispitnim ventilom manometra,
| priključni navoj R 1/2. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava i montaža graničnika minimalnog tlaka
| za područje od 0-6 bara. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava i montaža graničnika maksimalnog tlaka
| za područje od 0-6 bara. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava i montaža uređaja za neutralizaciju kondenzata
plinskih postrojenja snage do 880 kW.
Tehnički podaci:
- učin: do 70l/h
- Priključak dovoda: DN 20
- Priključak odovoda: DN 20
| - temperatura kondenzata: 5-60 st. C |  |  |  | kom | 1 |  | 0
25 | Dobava i montaža dimovodnog pribora koji je izrađen
iz plastičnih PPs cijevi, brtvljen, ukupne visine 11 m,
promjera fi 200 mm.
Dimovodni pribor se sastoji iz :
| - kotlovski priključni komad |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - jednostavni luk 87 st |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - jednostavni revizijski dio |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - osnovni element okna |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - luk 90 st |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - dimovodna cijev L=2 m |  |  |  | kom | 5 |  | 0
| - dimovodna cijev L=1 m |  |  |  | kom | 2 |  | 0
| - metalni razmačnik |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - zidna zaslonka fi 200 |  |  |  | kom | 8 |  | 0
| - dozračni zaslon |  |  |  | kom | 1 |  | 0
26 | Dobava i montaža sigurnosnog navojnog ventila,
kutni sa oprugom, namješten na pritisak otvaranja
od 3 bara. Ventil mora biti baždaren, s atestom.
| - R 5/4" | NP 6 |  |  | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava i montaža zatvorene membranske ekspanzijske
posude za toplu vodu volumena V = 300 L i radni
| pritisak 3 bara. Posuda mora biti atestirana. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava i montaža ionskog omekšivača vode
s ručnim upravljenjem.
Karakteristike:
Protok max. 2-2.5 m3/h
Količina smole: 2x50 L
Kapacitet: 200 m3/°dH
Količina soli za regeneraciju: 10 kg/koloni
Radni tlak: 2,5 – 6 bar
| Radna temperatura: 4 – 35°C |  |  |  | kom | 1 |  | 0
29 | Dobava i montaža dozirnog sustava za kondicioniranje vode.
Dozirni sistem sastoji se od slijedećih elemenata:
- PE rezervoar 100 l
- Dozirna pumpa Qmax=4 l/h
- Injekcijski ventil sa PE-crijevom
- Usisna košara
- Nivo sonda
- Mjerač protoka
| - Početna količina kemikalije 60kg |  |  |  | kom | 1 |  | 0
30 | Dobava i montaža razdjelnika tople vode, izrađen
od crne čelične cijevi dimenzije DN 150 x 2000 mm,
sa slijedećim prirubničkim priključcima:
| - NO 32 | NP 6 | kom | 1
| - NO 50 | NP 6 | kom | 3
| - NO 80 | NP 6 | kom | 1
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava i montaža sabirnika tople vode, izrađen
od crne čelične cijevi dimenzije DN 150 x 2000 mm,
sa slijedećim prirubničkim priključcima:
| - NO 32 | NP 6 | kom | 1
| - NO 50 | NP 6 | kom | 3
| - NO 80 | NP 6 | kom | 1
[5 empty] | kpl | 1 |  | 0
32 | Nosač razdjelnika i sabirnika tople vode
od čeličnih profila "U" 100, zajedno s
| obujmicama i materijalom za pričvrščenje. |  |  |  | kg | 112 |  | 0
33 | Dobava i montaža proširene opreme za jedan krug
grijanja sa mješačem, koja se sastoji od:
- motor mješača za ventile do DN 65
- osjetnik temperature polaznog voda
- utikač za crpku grijanja
| - utikač za crpku motor |  |  |  | kom | 3 |  | 0
34 | Dobava i montaža troputnog mješačkog ventila
PN 10, prirubničke izvedbe.
| - DN 40 |  |  |  | kom | 3 |  | 0
U cijenu stavke uključiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
35 | Dobava i montaža prirubničke cirkulacijske crpke sa elektronskom regulacijom broja okretaja, za sustave grijanja i hlađenja, radnog tlaka do 10 bara, temperature do 110 °C.
Tehničke karakteristike:
- pad tlaka: od 4,2- 4,60 m
- protok pri zadanom padu tlaka : V = od 3,52 - 3,81 m3/h
- elektronsko upravljanje brojem okretaja
- Napon - 230 V
- Priključak - DN 40
| - Max. snaga: 474 W |  |  |  | kom | 3 |  | 0
U cijenu stavke uključiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
36 | Dobava i montaža prirubničke cirkulacijske crpke sa elektronskom regulacijom broja okretaja, za sustave grijanja i hlađenja, radnog tlaka do 10 bara, temperature do 110 °C.
Tehničke karakteristike:
- pad tlaka: od 1,6 - 1,80 m
- protok pri zadanom padu tlaka : V = od 1,75- 1,92 m3/h
- elektronsko upravljanje brojem okretaja
- Napon - 230 V
- Priključak - DN 25
- Max. snaga: 85 W
| U cijenu stavke uključiti protuprirubnice, brtve |  |  |  | kom | 1 |  | 0
i vijke.
37 | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.221 ili DIN 2448 ili jednakovrijedan
_______________________________________
Dimenzije cijevi :
| - DN 80 |  |  |  | m' | 12 |  | 0
| - DN 65 |  |  |  | m' | 14 |  | 0
| - DN 50 |  |  |  | m' | 24 |  | 0
| - DN 40 |  |  |  | m' | 24 |  | 0
38 | Dobava i montaža kuglaste slavine za vodu, prirubnička PN 6
| - DN 80 |  |  |  | kom | 4 |  | 0
| - DN 65 |  |  |  | kom | 2 |  | 0
| - DN 50 |  |  |  | kom | 12 |  | 0
| - DN 40 |  |  |  | kom | 3 |  | 0
U cijenu stavke uključiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
39 | Dobava i montaža spiralnog hvatača nečistoća, prirubnički PN 6
| - DN 65 |  |  |  | kom | 1 |  | 0
U cijenu stavke uključiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
40 | Dobava i montaža nepovratnog ventila, prirubnički PN 6
| - DN 50 |  |  |  | kom | 3 |  | 0
| - DN 32 |  |  |  | kom | 1 |  | 0
U cijenu stavke uključiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
41 | Odzračni lonac izrađen od čelične cijevi R 3"
duljine 100 mm zajedno sa kuglastim ventilom
R 3/8" i čeličnom cijevi za odzračivanje
| duljine 3 metra. |  |  |  | komplet | 4 |  | 0
42 | Dobava i montaža hamburških lukova.
Dimenzija:
| - DN 80 |  |  |  | kom | 6 |  | 0
| - DN 65 |  |  |  | kom | 4 |  | 0
| - DN 50 |  |  |  | kom | 12 |  | 0
| - DN 40 |  |  |  | kom | 8 |  | 0
43 | Dobava i montaža čeonog termometra slijedećih karakteristika:
- promjer : 80 mm
- priključak : R1/2"
| - mjerno područje 0-120 st.C |  |  |  | kom | 8 |  | 0
44 | Dobava i montaža manometra sa rasteretnom slavinom slijedećih karakteristika:
- promjer : 80 mm
- priključak : R1/2"
| - mjerno područje 0 - 6 bar |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
45 | Dobava i montaža ventila za pražnjenje kotla, navojna izvedba.
| - R 3/4" |  |  |  | kom | 2 |  | 0
46 | Dobava i montaža ventila za pražnjenje razdjelnika, navojna izvedba.
| - R 3/4" |  |  |  | kom | 2 |  | 0
47 | Ličenje čeličnih bešavnih cijevi, pripadajućih konzola
i oslonaca u dva sloja temeljnom antikorozivnom
| bojom, uz prethodno čišćenje. |  |  |  | m2 | 16 |  | 0
48 | Izrada toplinske izolacije cjevovoda koja se
sastoji iz kamene vune u aluminijskom plaštu.
Debljina izolacije je 40 mm. U cijenu uračunati
izolaciju jednog koljena kao dva dužna metra
| cijevi. |  |  |  | m2 | 18 |  | 0
49 | Dobava i montaža crnih fitinga, cijevnih priključaka, kapa, lukova, nazuvica te redukcija. |  |  |  | kg | 142 |  | 0
50 | Dobava i montaža ovjesnog pribora, nosećih konzola i oslonca za cijevi i opremu koji je izrađen od čeličnih profila. |  |  |  | kg | 113 |  | 0
51 | Dobava i montaža cijevnih gumi obujmica za ovjes čeličnih cijevi. U stavku uključiti ovjesni i spojni materijal.
Dimenzije:
| - DN 80 |  |  |  | kom | 20 |  | 0
| - DN 65 |  |  |  | kom | 25 |  | 0
| - DN 50 |  |  |  | kom | 24 |  | 0
| - DN 40 |  |  |  | kom | 32 |  | 0
52 | Ispitivanje cijevne mreže na nepropusnost komprimiranim zrakom. Tlačnu probu izvesti prema posebnim uvjetima iz projekta. |  |  |  | sati | 24 |  | 0
53 | Punjenje plinskih kotlova vodom, odzračivanje te funkcionalna proba grijanja sustava sa namještanjem kaskadnih i mješajućih regulatora u potrebne radne točke. |  |  |  | sati | 24 |  | 0
54 | Postavljanje znakova upozorenja na vratima
kotlovnice slijedećeg sadržaja:
| - " KOTLOVNICA " |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN". |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - " IZLAZ " |  |  |  | kom | 1 |  | 0
55 | Spajanje svih elemenata regulacije grijanja na postavljenu elektro mrežu unutar prostora u kojemu se nalazi plinski kotao a koja je postavljena od strane ovlaštene firme koja se bavi elektro radovima.
Stavka obuhvaća:
- spajanje kotla na elektro mrežu kotlovnice
| - spajanje elektromotornih pogona i cirkulacijskih pumpi sa elementima regulacije plinskog kotla |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
56 | Puštanje u rad kondenzacijskog plinskog kotla
od strane ovlaštenog servisa s regulacijom
| kapaciteta, te davanje uputstva za rukovanje. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
57 | Spajanje i puštanje u rad automatske regulacije
zidne izvedbe od strane ovlaštenog servisa
| te davanje uputstva za rukovanje. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
58 | Izrada shema i uputa za rad plinske kotlovnice. Stavka se sastoji od:
| - izrada funkcionalne shema plinske kotlovnice koju je potrebno uramiti i postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
| - izrada upute za rad i održavanje koju je potrebno uramiti i postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO PLINSKA KOTLOVNICA: | [7 empty] | 0
4. | DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE
59 | Dobava i montaža toplinske pumpe za pripremu potrošne tople vode sa pogonom na okolni/vanjski zrak , tip zrak/voda, energetski razred A, sa ugrađenim izmjenjivačem za dodatni izvor topline.
Uređaj ima mogućnost ugradnje suhog električnog grijača vode.
Tehničke karakteristike:
- volumen spremnika: od 250-300 L
- energetski razred A
- ugrađen spiralni izmjenjivač topline
- mogućnost ugradnje el. grijača vode
| - pogon sa okolnim ili vanjskim zrakom |  |  |  | kom | 1 |  | 0
Obračun po kom.
60 | Dobava i montaža on-off prekretnog ventila sa elektromotornim pogonom za zagrijavanje tople vode u dizalici topline pomoću plinskog bojlera. Stavka obuhvaća:
- prekretni ventil DN 25
- elektromotorni pogon 24 V
| - osjetnik temperature spremnika |  |  |  | kom | 1 |  | 0
61 | Dobava i montaža kuglaste slavine za vodu, navojna PN 16
| - R 1 " |  |  |  | kom | 6 |  | 0
62 | Dobava i montaža navojne cirkulacijske crpke sa elektronskim upravljanjem broja okretaja, za recirkulaciju i preslojavanje sanitarne tople vode unutar spremnika , za radni tlak do 16 bara i temperaturu medije do 110 °C.
Tehničke karakteristike:
- pad tlaka: od 42 - 45 kPa
- protok pri zadanom padu tlaka: od 1,05 - 1,2m3/h
- elektronsko upravljanje brojem okretaja
- napon : 230 V
- Priključak - R 1 "
| - materijal kućišta: bronca |  |  |  | kom | 1 |  | 0
63 | Dobava i montaža visokotlačne ekspanzione posude za sustav sanitarne vode volumena V= 18 L za radni tlak 6 bara. Posuda mora biti atestirana. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
64 | Dobava i montaža redukcijske grupe za pripremu potrošne tople vode koja se sastoji od:
- redukcijski ventil DN 25 Pi= 4 bara
| - nepovratni ventil DN 25 |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
65 | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih izoliranih cijevi za priključenje spremnika tople vode na postojeću instalaciju hladne vode u spremištu. Dimenzije:
| - DN 25 sa izolacijom d = 13 mm |  |  |  | m' | 22 |  | 0
U cijenu uračunati sve fitinge, obujmice i spojni
materijal !
66 | Dobava i montaža ovjesnog pribora, nosećih konzola i oslonca za cijevi i opremu koji je izrađen od čeličnih profila. |  |  |  | kg | 12 |  | 0
67 | Spajanje svih elemenata regulacije toplinske pumpe na postavljenu elektro mrežu unutar prostora u kojemu se nalazi a koja je postavljena od strane ovlaštene firme koja se bavi elektro radovima. |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
68 | Puštanje u rad dizalice topline za sanitarnu vodu
od strane ovlaštenog servisa sa regulacijom
| kapaciteta, te davanje uputstva za rukovanje. |  |  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO DIZALICA TOPLINE: | [7 empty] | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
2 | INSTALACIJA PLINA | [5 empty] | kn | 0
3 | PLINSKA KONDENZACIJSKA KOTLOVNICA | [5 empty] | kn | 0
4 | DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE | [5 empty] | kn | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | kn | 0
|  |  |  | PDV | 25% |  | kn | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | kn | 0
Sastavio :
D. Gržan d.i.s.